（二）项目概况:

根据公安部发布的《建筑消防设施检测技术规程》（GA503-2023）、深圳市消防安全委员会《关于明确消防设施维护保养检测技术服务工作有关事项的通知》、《广东省监狱系统安全生产工作规定》（粤狱办[2020]133号）等文件精神和深圳监狱安全监管需要，计划对深圳监狱消防设施开展建筑消防设施安全检测。

### 四、项目技术要求

（一）深圳监狱消防设施检测服务项目需求指标明细

1.建筑物情况：

广东省深圳监狱是一所高标准建设的现代化文明监狱、规范化示范监狱，位于深圳市坪山区石井街道办事处，隶属于深圳市司法局。1996年动工建设，1999年基本建成，2000年4月12日正式投入使用，距今已有20多年。监狱总占地面积27万平方米。

2. 主要检测项目包含以下系统：

01消防供配电系统

02火灾自动报警系统

03消防给水

04消火栓系统

05自动喷水灭火系统

06防排烟系统

07防火分隔设施□

08气体灭火系统

09应急照明和疏散指示标志系统

10建筑灭火器

11其他

3. 项目检测人员架构及配置要求

（1）项目检测人员架构及配置要求管理岗位要求(1人)：具备注册消防工程师，熟悉国家消防法规，精通消防设备检测业务流程；

（2）检测岗位要求：不少于15人需持中级建（构）筑物消防员证，且不少于2人持有电工操作证，具有中级建（构）筑物消防员证可同时具有电工操作证。

（3）技术支持人员要求：技术支持人员系消防专业工程师，熟悉掌握消防自动报警系统原理和编程操作，并经消防系统主控设备生产厂或其授权单位专业培训，具备消防主控设备软、硬件维护和保养能力。技术支持人员应在提前约定时间内，及时到现场处理相关问题（说明项）。

4. 检测方案编制必须依据国家相关消防法规。

5. ★检测要求

(1)	中标人在签定消防检测合同后，需配备足够的具有相关工作经验的技术人员，按期完成检测工作，出具检测报告。

(2)	如检测报告结果判定为不合格，应免费出具不合格意见、整改方案（含工程量清单及预估造价）。整改完后，再次提供复检直到符合消防要求并出具报告，提交相应上级管理部门或公安消防部门备案。

(3)	招标人整改完成后，免费提供一次复检。

(4)	出具检测报告后并配合提送消防（相应上级管理部门）安全部门备案。

6. ★其他要求

(1)招标人在本招标书中提供的所有资料，仅供投标人投标参考之用，不得外泄第三方或用于其他用途。

(2)项目检测过程要有真实记录，所需照片及视频要求如下：

1)	探测器、手动报警按钮、消火栓按钮、电话等单点测试视频每段不小于2分钟；

2)	消火栓静压、动压测试视频每段不小于3分钟；

3)	联动测试视频要求：消火栓充实水柱实验视频、湿式报警阀联动测试视频、烟感联动广播、警铃的视频、气体联动测试视频、防排烟联动视频等；

4)	中标人在检测期间，须对可能存在风险和危险区域设置警示标识并采取有效的预防防护措施。如作业前后发现因未设置任何警示或未采取有效预防防护措施而导致事故的，中标人除承担由此产生的全部法律责任外，还将受到采购人的处罚；如因此造成采购人或第三方财产损失、人身伤害的，中标人承担全部法律责任；如因中标人现场管理不当影响采购人正常运营而给采购人造成的损失的，中标人须承担经济赔偿责任。

（二）项目设备明细清单

| 器材数量 楼宇 |  | 消防主机 | 烟感器 | 消防广播 | 按钮警铃 | 输入模块 | 控制模块 | 喷淋 | 消火栓 | 地上栓 | 灭火器 | 水泵接合器 | 防毒面具 | 应急灯 | 灭火箱 | 灭火球 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一监区 | 厂房 | 1 | 112 | 62 | 10 | 15 | 7 | 438 | 26 |  | 80 | 3 | 40 | 35 | 40 |  |
|  | 监舍 |  |  | 36 |  |  |  |  | 31 |  | 32 | 2 | 5 | 41 | 16 |  |
| 二监区 | 厂房 | 1 | 112 | 62 | 10 | 15 | 7 | 438 | 26 | 1 | 66 | 3 | 40 | 37 | 33 |  |
|  | 监舍 |  |  | 36 |  |  |  |  | 31 | 2 | 30 | 2 | 5 | 40 | 11 |  |
| 三监区 | 厂房 | 1 | 112 | 62 | 10 | 15 | 7 | 438 | 26 | 1 | 64 | 3 | 40 | 35 | 32 |  |
|  | 监舍 |  |  | 36 |  |  |  |  | 31 |  | 14 | 2 | 5 | 39 | 6 |  |
| 四监区 | 厂房 | 1 | 112 | 62 | 10 | 15 | 7 | 438 | 26 |  | 82 | 3 | 40 | 41 | 41 |  |
|  | 监舍 |  |  | 36 |  |  |  |  | 31 | 2 | 12 | 2 | 5 | 38 | 6 |  |
| 五监区 | 厂房 | 1 | 112 | 62 | 10 | 15 | 7 | 438 | 26 | 1 | 62 | 3 | 40 | 36 | 31 |  |
|  | 监舍 |  |  | 36 |  |  |  |  | 31 |  | 26 | 2 | 5 | 39 | 13 |  |
| 六监区 | 厂房 | 1 | 112 | 62 | 10 | 15 | 7 | 438 | 26 |  | 60 | 3 | 40 | 34 | 30 |  |
|  | 监舍 |  |  | 36 |  |  |  |  | 31 | 2 | 14 | 2 | 5 | 35 | 6 |  |
| 七监区 | 厂房 | 1 | 112 | 62 | 10 | 15 | 7 | 438 | 26 | 1 | 64 | 3 | 40 | 41 | 32 |  |
|  | 监舍 |  |  | 36 |  |  |  |  | 31 |  | 14 | 2 | 5 | 39 | 7 |  |
| 入监监区 | 厂房 | 1 | 112 | 62 | 10 | 15 | 7 | 438 | 26 | 1 | 54 | 3 | 40 | 32 | 27 |  |
|  | 监舍 |  |  | 36 |  |  |  |  | 31 | 2 | 12 | 2 | 5 | 35 | 6 |  |
| 后勤监区 | 伙房 |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  | 16 | 1 | 10 | 8 | 8 |  |
|  | 宿舍 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  | 16 | 1 | 10 | 8 | 8 |  |
| 外厂房 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  | 30 | 1 |  | 20 | 15 |  |
| 狱部办公楼 |  | 1 | 236 | 35 | 28 | 19 | 14 | 640 | 38 | 1 | 55 | 4 | 6 | 24 | 3 | 22个灭火球 |
| 警官活动中心 |  | 1 | 98 |  | 3 | 2 |  | 254 | 8 | 1 | 30 | 3 | 8 | 12 | 15 | 25公斤6支 |
| 1#宿舍 |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 15 |  | 30 | 2 |  | 15 | 15 |  |
| 2#宿舍 |  |  |  | 27 |  |  |  |  | 15 |  | 30 | 2 |  | 10 | 15 |  |
| 3#、4#宿舍 |  |  |  | 27 | 22 | 4 | 22 |  | 60 |  | 75 | 3 |  | 44 | 15 | 25公斤1支 |
| 护卫楼 |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 21 | 1 | 30 | 2 |  |  | 15 | 25公斤6支 |
| 变电房 |  | 1 | 18 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 16 |  |  | 6 | 8 |  |
| 会见楼 |  | 1 | 67 |  |  |  | 1 |  | 17 | 1 | 28 | 2 | 4 | 14 | 14 |  |
| 大队办公楼 |  | 1 | 107 | 14 | 10 | 10 | 1 | 312 | 15 |  | 30 | 3 | 2 | 4 | 15 | 25公斤1支 |
| 武警楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 24 | 1 |  |  | 12 | 25公斤1支 |
| 教学楼 |  | 1 | 28 |  | 2 | 2 | 1 |  | 16 |  | 20 | 2 | 5 | 9 | 10 | 25公斤4支 |
| 监狱医院 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  | 44 | 2 | 10 | 24 | 22 |  |
| 警察训练中心 |  |  | 77 | 13 | 9 | 2 | 4 |  | 20 | 1 | 26 | 1 |  | 26 | 13 |  |
| 多层停车库 |  | 1 | 489 | 21 | 15 | 10 | 6 | 816 | 42 |  | 80 | 3 |  | 50 | 37 |  |
| 洗衣中心 |  |  | 98 | 13 | 9 |  |  |  | 15 |  | 12 |  |  | 32 |  |  |
| 出监中心 |  | 1 | 24 | 5 | 3 | 2 |  | 91 | 6 | 1 | 8 | 1 | 4 |  | 4 |  |
| 八监区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  | 2 | 25公斤1支 |
| 花场 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  | 7 | 25公斤1支 |
| 公共区域 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 16 | 2138 | 986 | 181 | 171 | 106 | 5617 | 807 | 37 | 1316 | 74 | 419 | 903 | 583 |  |

（三）建筑消防设施检测区域面积清单一览表

| 序号 | 楼宇名称 | 建筑面积 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1号监仓建筑 | 6863 | 平方米 |
| 2 | 2号监仓建筑 | 6863 | 平方米 |
| 3 | 3号监仓建筑 | 6863 | 平方米 |
| 4 | 4号监仓建筑 | 6863 | 平方米 |
| 5 | 5号监仓建筑 | 6863 | 平方米 |
| 6 | 6号监仓建筑 | 6863 | 平方米 |
| 7 | 7号监仓建筑 | 6863 | 平方米 |
| 8 | 8号监仓建筑 | 6863 | 平方米 |
| 9 | 1号厂房建筑 | 5232 | 平方米 |
| 10 | 2号厂房建筑 | 5232 | 平方米 |
| 11 | 3号厂房建筑 | 5232 | 平方米 |
| 12 | 4号厂房建筑 | 5232 | 平方米 |
| 13 | 5号厂房建筑 | 5232 | 平方米 |
| 14 | 6号厂房建筑 | 5232 | 平方米 |
| 15 | 7号厂房建筑 | 5232 | 平方米 |
| 16 | 8号厂房建筑 | 5232 | 平方米 |
| 17 | 1号干警宿舍建筑 | 2626 | 平方米 |
| 18 | 2号干警宿舍建筑 | 2354 | 平方米 |
| 19 | 3号干警宿舍建筑 | 2354 | 平方米 |
| 20 | 4号干警宿舍建筑 | 7545 | 平方米 |
| 21 | 1号方犯人厨房 | 2379 | 平方米 |
| 22 | 2号方犯人厨房 | 2379 | 平方米 |
| 23 | 入训队及禁闭室建筑 | 2662 | 平方米 |
| 24 | 犯人医院 | 2494 | 平方米 |
| 25 | 出监队建筑 | 1244 | 平方米 |
| 26 | 队部办公楼建筑 | 3916 | 平方米 |
| 27 | 武警营房建筑 | 3245 | 平方米 |
| 28 | 探监楼建筑 | 2620 | 平方米 |
| 29 | 护卫楼建筑 | 2061 | 平方米 |
| 30 | 干警食堂一级娱乐中心 | 4015 | 平方米 |
| 31 | 教学楼建筑 | 6800 | 平方米 |
| 32 | 狱部办公楼 | 8687 | 平方米 |
| 33 | 变电所建筑 | 397 | 平方米 |
| 34 | 水泵房 | 57 | 平方米 |
| 35 | 油泵房 | 37 | 平方米 |
| 36 | 安全检查通道 | 60 | 平方米 |
| 37 | 5号备勤楼 | 5198 | 平方米 |
| 38 | 监狱洗衣中心建筑 | 2450 | 平方米 |
| 39 | 警察训练中心建筑 | 2943 | 平方米 |
| 40 | 多层停车场建筑 | 7457 | 平方米 |
| 41 | 监管区大门区域建筑 | 717 | 平方米 |
| 总面积 |  | 173457 | 平方米 |