三、招标项目概况

1、项目概况:

天平大厦位于深圳市福田区景田路72号，是市委政法委、市司法局和市退役军人事务局办公场所。为实现智能化管理，提升通行效率，保障人员和车辆的安全，市委政法委、市司法局、市退役军人事务局共同决定对天平大厦门岗出入口进行升级改造。

2、预算金额: 人民币叁拾叁万捌仟零贰拾玖元捌角捌分（338,029.88），最高投标限价: 人民币叁拾叁万捌仟零贰拾玖元捌角捌分（338,029.88）。

3、项目实施地点：天平大厦

4、项目工期要求：合同签订后    30   个日历天；

5、合同方式：

（1）固定单价合同，工程结算时，项目单价不做调整，按实际完成的工程量结算；

（2）固定总价合同，工程结算时，结算不做调整；

本项目选用方式  1 。

四、项目管理要求

1.总体要求

符合法规：所有设计和施工必须严格遵守国家、地方相关法律法规及行业标准，包括但不限于《建筑内部装修设计防火规范》（GB 50222-2017）、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2013）等。

工程质量：投标人应具备服务本项目必备的设计和施工资质，施工前必须提供规范、详细的设计图纸进行审核确认，施工应进行必要的质量检查和验收，确保每一阶段的设计和施工质量。工程所用材料、施工工艺及最终效果必须达到国家规定的合格标准。

施工过程中需严格控制进度，确保按期完成改造工程。

2.具体技术要求。

（1）材料要求

所有材料必须具备出厂合格证、质量检验报告等相关证明文件，主要装修材料如瓷砖、板材、涂料等需符合环保标准，无毒无害。

材料的选择应考虑耐用性、易清洁性和防火性能。

（2）施工工艺要求

施工前需进行详细的技术交底，确保工人熟悉设计要求和施工流程。施工过程中应严格按照设计图纸和施工规范操作。

各工序之间应有明确的交接验收程序，确保每道工序质量。隐蔽工程需经甲方代表验收合格后方可覆盖。

（3）材料和设备要求

所有进场的材料和设备必须检验合格，提供有效的检验报告及合格证书，确保其符合设计要求和相关标准。所有材料应符合环保要求。

（4）外观要求

装修风格应现代简约，各功能区域应有明显的区分标识，布局合理，方便使用。照明设计应合理，光线分布满足使用要求。细部处理应精细，线条流畅，无明显瑕疵。

（5）安全要求

施工现场必须配备必要的安全防护设施，电气线路敷设应符合国家电气安全标准，确保施工人员安全。

施工期间应采取有效措施，减少噪音和粉尘污染。

（6）验收标准

工程竣工后需进行全面验收，验收合格后需形成书面报告，由双方签字确认。

工程质量保修期按国家相关规定执行，保修期内出现的问题应24时响应修复。

五、项目技术要求

| 序号 | 项目编码 | 产品名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 010803001002 | 铝合金伸缩门 | 1、型材规格：主框规格：50*35*0.9 铝合金 斜管规格：45*32*1.0 铝合金 屏风板：153*1.6 铝合金 2、8*0.5mm2+2*2mm2扁形电梯电缆 3、伸缩门轨道 4、扁形电梯电缆所检项目符合GB/T 5023.6-2006/IEC 60227-6：2001 5、额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆的检测要求 |
| 2 | 010803001001 | 成品伸缩门电机 | 1、24V 直流无刷电机，额定电压： DC24V 2、额定输出功率：150W 3、额定转速: 1800r/min 4、环境温度： -40℃~80℃ 5、绝缘等级： F 级 6、防护等级： IP44 7、空载噪音： ≤57dB 减速比：35：1 8、机箱外壳防护等级按 GB/T4208-2008 的规定 9、不应低于 IP44 具备耐短路功能，保证元器件使用寿命 |
| 3 | 030404012002 | 电池组 | 1、24V 锂电池包直流供电，安全电压，无漏电伤人隐患，安全可靠； 2、电池组直接供电给控制系统和电机，保证电压稳定，牵引力大，减少门排线损 3、电池组具有充电及放电保护，低温条件自动加热，充、放电过流保护，短路、温度保护，电芯平衡和休眠功能等安全措施。 4、电池组为拔插结构设计，方便安装与维修； |
| 4 | 030507005002 | 高清车牌识别设备 | 1、一体化设计，简化安装,可装信息屏,摄像机,补光灯； 2、海螺型摄像机，300W 像素，含摄像机、镜头、护罩，电源AC/220V，焦距：6mm，防护等级IP66，功率 10W(MAX)，尺寸135mm(直径) *98.85mm（高） 3、车道信息 LCD 显示屏一个,含语音播报功能，二行内容显示。用于显示日期时间、剩余余位、车牌号码、车辆类型、广告语、停车时长、收费金额等，可自定义； 广告语支持字符：80 个 动态语音最多支持汉字：14 个 通讯方式：RS485 内置语音模块、同步语音提示 功耗：＜30W 工作电压：DC24V 4、新高亮 LED 补光灯LED 灯珠：8 颗高亮 LED 灯珠 功率：15w发光角度：14 度 工作电压：AC100V～265V（宽电压） 防护等级： IP65 使用寿命：＞5 万小时 |
| 5 | 040205018002 | 液压一体式升降柱 | 1.上升时间:3.5秒 2.下降时间:3秒 3.拦截商度:600mm 4.柱体直径:219mm 5.柱体厚度:6m 6.预理深度:1105mm 7.材质:桂体:304不锈钢柱体厚度:6mm法兰材质:304不锈钢法兰厚度:10mm反光膜:美国3MDG第三代钻级全镜技术LED警示灯:高亮 8.包含相关工序：坑基填石子、砂升降柱就位、钢筋焊接固定电源线走管布线、接地线排水系统:排水管布管，砌雨水井回填浇筑C30混凝土混凝土光面地面划黄色警示线设备整体调试运行 |
| 6 | 030507016005 | 控制系统 | 1、动力单元： 电液一体执行器 2、防护等级：IP68 3、供电电源：220VAC 4、（控制电压 12VDC） 5、系统功率：300W 6、测试寿命：＞10 万 次（1 次/分钟） 7、机芯过热保护 ： 100 °C 8、应急下降：手动 12V 9、（DC）下降 10、工作温度： -30 ℃-70℃ 11、防 护 等 级 ： IP68 12、SGS 认证 13、控制系统：微处理 14、器智能控制系统 15、自测程序：标配 16、天黑天亮设定：标配 17、治安联动：标配 18、消防联动：标配 19、应急按钮：一对一， 20、应急下降按键。 |
| 7 | 030507001001 | 便携式金属探测门(安检门) | 1.检测对象:违禁物品，更多磁性金属; 2.通道尺寸:2051x710x500mm; 3.折叠尺寸:889x606x484mm; 4.工作湿度:99%，无冷凝; 5.供电方式:全系配备聚合物电池，续航时间8小时; 6.立置外形尺寸:2250x850x500mm; 7.声、光报警，报警音调、报警时长可任意调节。 8.查询功能:系统具备实时信息查询功能。 9.检测能力:具备1分钟大于100人的检测通过能力。 |
| 8 | 030507015001 | 液体安全检测仪 | 1.检测目标:密封容器中的易燃易爆液体 2.容器材质:塑胶/玻璃/金属/陶瓷/纸质(无铝涂层) 3.可选择的检测模式:小瓶、普通和特殊瓶 4.检测容积:塑胶/玻璃容器 100~5000m1，金属容器，100~2000m1 5.检测速度:塑胶/玻璃容器1秒~2秒，金属容器2秒~5秒 6.可检测液态物品容器:高度60mm≤400mm，30mm≤直径≤165mm 7.报警:声音报警/指示炑报警/液晶屏幕 8.数据传输:USB、网口、WFFI、RS232 9.开机时间:≤3.5秒 10.自校验时间:≤2秒 11.最小检测量:100ml 12.存储量大:>100000条记录 13.功率:/ 14.相对湿度:0~99%RH(非冷凝) 15.受检液体温度:0~+40℃C 16.操作环境温度:-10~+55℃ |
| 9 | 030507015002 | X射线安全检查设备(安检机) | 1.功能：高速并行检测数据的采集。内置多种图像算法处理，图像可自由变换。EI-TIP(危险图像投影)处理函数。内置USB传输JPG&BMP格式功能。 2.通道尺寸:500mm(W)x300mm(H) 3.外观尺寸:1650mm(长)x720(宽)x1170mm(高) 4.穿透力:10mm 钢板 5.传咿送带速度:0.25m/s 6.最大负载:100kg(均匀分布) 7.工作温度/湿度:0C~+45C/20%~95%(无制冷设备) 8.存储温度/湿度:40C~+60C/20%~95%(无制冷设备) 9.系统噪音:<55dB 10.显示器:19"液晶显示器 |

六、材料设备要求

主要材料设备参考品牌

为确保天平大厦门岗改造项目的顺利实施，同时保障招标的公平性和公正性，现提供以下设备及材料的参考品牌。投标人可自行选择满足技术要求的其他品牌，但需确保所选品牌的产品来源合法，并符合国家相关标准和行业规范。

| 序号 | 产品名称 | 参考品牌 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动门 | 1. 红门 2. 南北德信 3. 金朝发 | 投标人可选择上述品牌，也可选择其他符合技术要求且具有同等或更高性能的电动门品牌。 |
| 2 | 车牌识别系统 | 1. 红门 2. 南北德信 3. 金朝发 | 投标人可选择上述品牌，也可选择其他符合技术要求且具有同等或更高性能的车牌识别系统品牌。 |
| 3 | 升降柱 | 1. 红门 2. 南北德信 3. 金朝发 | 投标人可选择上述品牌，也可选择其他符合技术要求且具有同等或更高性能的升降柱品牌。 |
| 4 | 便携式金属探测门(安检门) | - 守门神 - 掌门神 - 中安谐 | 投标人可选择上述品牌，也可选择其他符合技术要求且具有同等或更高性能的安检门品牌 |
| 5 | 液体安全检测仪 | - 守门神 - 掌门神 - 中安谐 | 投标人可选择上述品牌，也可选择其他符合技术要求且具有同等或更高性能的液体安全检测仪品牌 |
| 6 | X射线安全检查设备(安检机) | - 守门神 - 掌门神 - 中安谐 | 投标人可选择上述品牌，也可选择其他符合技术要求且具有同等或更高性能的安检机品牌 |

注：本项目招标文件、图纸、工程量清单中出现的材料设备品牌均为投标参考，投标人可根据项目情况结合自身实际，选择品质、档次不低于参考品牌材料设备即可。

七、项目商务要求

（一）付款方式

1、付款原则：工程进度款根据市财政拨款情况、监督情况分期付给。由于投标单位原因造成工程款不能支付，责任由投标单位承担。

2、预付款的支付：本工程不设预付款。

3、工程进度款的支付：项目完工、验收合格后，中标施工方先向建设单位支付项目最终审定价（最终审定价不高于中标价）的3%作为项目质量保证金，开具项目最终审定价总价100%的发票给建设单位，建设单位一次性支付100%的项目结算款。项目质量保证金自验收合格之日起，至2年质保期结束后，项目无质量问题后，甲方无息退回质量保证金。

（二）项目保修要求

根据《住房城乡建设部  财政部关于印发建设工程质量保证金管理办法的通知(建质[2017]138号)》意见，设备保修期为一年，装修保修期为二年，保修质保金为合同金额的3%。

验收标准：符合国家相关规定。

服务响应时间：在免费保修期内，一旦发生产品质量及安装问题，供应商保证在接到通知24小时内赶到现场，进行免费维修或更换有缺陷的设备或部件；响应时间：8小时响应；修复时间：48小时内；冗余服务：在24小时内或紧急情况下，未能修复，提供具有同样功能的设备供使用单位使用。

（三）质量考核验收标准及违约金

1、质量考核验收标准：工程质量应符合国家现行施工质量验收标准，一次性验收合格率达到100%。施工过程中，工程师有权对工程质量进行抽检，如发现质量问题，承包人需在规定时间内整改完毕。若整改后仍不符合要求，发包人有权要求承包人承担相应责任并进行经济赔偿。

2、违约金：若因承包人原因导致工程质量未达到合同约定标准，发包人有权扣除违约金，违约金金额为合同价款的5%。如因承包人原因导致工程逾期交付，每逾期一天，承包人需向发包人支付合同价款的0.1%作为违约金，逾期超过30天，发包人有权解除合同并要求承包人承担全部损失。

（四）工期、施工地点及安装

1、项目工期要求：合同签订后   30  个日历天。

2、施工地点：天平大厦。

3、安装调试：供应商应派有经验的技术人员到现场进行安装、调试，直到设备正常使用。

（五）合同签订

中标人需要与对应项目的采购方分别签订对应合同。

八、投标报价

1、本工程的工程量清单的投标单价按综合单价方式进行报价；

2、投标人应根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标；评标时，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3、投标人的投标报价，应是本项目招标范围和招标文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复，并以投标人在工程量清单中提出的综合单价或总价为依据；

4、除非政府集中采购机构通过修改招标文件予以更正，否则，投标人应毫无例外地按工程量清单中列出的工程项目和数量填报综合单价和合价。投标人未填综合单价或合价的项目，在实施后，将不得以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价或合价内；

5、投标人应先到工地踏勘以充分了解工地的位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准；

6、投标人不得期望通过索赔、签证等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标人在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险。

7、投标人投标报价总额一经中标后，即作为中标单位与采购单位签订该项目合同的总价。合同方式见第一章相关条款。

（1）如本项目采用固定总价合同。投标人所投报的投标报价为图纸内容与工程量清单的总包干价格，对没有填写综合单价与合价的项目费用，应视为已包括在工程量清单的其他综合单价与合价之中。如有工程量清单未包含图纸内容的漏项，视同已包含在其他项目中，总价与单价不予调整。

（2）投标人的投标报价必须充分考虑到在施工中实施的施工组织设计对工程造价的影响,并在投标报价中反映出来。

8、本项目不接受总价优惠折扣形式的报价，投标人应将对项目的优惠直接在清单报价中体现出来。

9、采购单位委托承包人办理的保险事项：建设工程一切险和第三者责任险，所需的保险费应包含在投标价中，施工中若发生安全事故，一切责任及费用由施工单位负责。

10、工程完工后，承包人应恢复修建前的原有状态（工程量按实计算），并使工程师和采购单位满意，满足政府管理部门的规定和要求。

11、如本工程涉及取土和弃土项目，地点、时间、路线承包人应取得国土、城管部门的同意，不得由此带给采购人任何费用的增加。凡是因承包人措施不当而引起的罚款、索赔和指控等由承包人自行承担。投标价不因取土或弃土实际运距与分部分项工程量清单不同而作调整。土方回填料必须满足国家技术规范之要求，绿化填土面层必须选用适宜种植的填土。

12、一切与施工相关的检验实验费（政府有关部门规定由建设单位支付的检验实验费除外）已含在投标价中。

13、承包人的交通维护方案必须保证施工期间的交通组织符合深圳市公安交通管理的有关规定，保证小区车辆运行通畅和施工安全，其费用已含在投标价中。